## Замена радиаторов
[14 empty] | typ |  | výška | S | O | E | typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 75/65/20
[14 empty] | 20 | 1 | 300 | ? | ? | 300 | SOLAR |  | 88 | 116 | 116 | 149 | W
Замена стальных радиаторов на радиаторы алюминиевые Lipovica | [13 empty] | 21 | 2 | 400 | 430 | 430 | ? | ORION |  | 90 | 128 | 128 | 145 | W
[14 empty] | 22 | 3 | 500 | 580 | 580 | ? | EKONOMIK | 70 |  |  |  |  | W
[6 empty] | 81 | [7 empty] | 33 | 4 | 600 | 580 | 580 | ?
A |  | B | C | D | E | F | G | H | I | H | I | J | K |  | 5 | 900 | 780 | 680 | ?
|  | B: Стальной радиатор; 81 F: Алюминиевый радиатор | [6 empty] | výška=300 při 75/65/20
Название |  | Тип | Высота | Длинна | Теплоотдача стального, Вт | Теплоотдача алюминиевого, Вт | Тип | новая | новая | typ | typ | обозначение | кол-во |  |  |  | AL | AL | AL | délka | 20 | 21 | 22 | 33 |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 33
помещения |  |  | hloubka | hloubka |  |  | радиатора | высота | длинна | radiátoru | radiátoru |  | секций | typ | délka | výška | hloubka | W | typ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 608 | 704 | 90 | 430 | 648 | SOLAR | 350 | SOLAR 350 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 88 | S3 | 400 | 222 | 298 | 386 | 552 |  |  | 300 | 222 | 298 | -
|  | E: 0; 81 G: 90 | 2 | 1 | 4 | 1 | 116 | S5 | 500 | 277 | 373 | 483 | 690 |  |  | 300 | 277 | 373 | -
|  | E: 0; 81 G: 80 | 2 | 1 | 4 | 1 | 132 | S6 | 600 | 332 | 447 | 580 | 827 |  |  | 300 | 332 | 447 | -
|  | E: 0; 81 G: 90 | 2 | 1 | 4 | 1 | 149 | S7 | 700 | 388 | 522 | 676 | 965 |  |  | 300 | 388 | 522 | -
|  | E: 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 90 | O3 | 800 | 443 | 596 | 773 | 1103 |  |  | 300 | 443 | 596 | -
|  | E: 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 128 | O5 | 900 | 499 | 671 | 869 | 1241 |  |  | 300 | 499 | 671 | -
|  | E: 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 145 | O6 | 1000 | 554 | 745 | 966 | 1379 |  |  | 300 | 554 | 745 | -
|  | E: 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 70 | E2 | 1100 | 609 | 820 | 1063 | 1517 |  |  | 300 | 609 | 820 | -
|  | E: 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  | 1200 | 665 | 894 | 1159 | 1655 |  |  | 300 | 665 | 894 | -
|  | E: 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  | 1400 | 776 | 1043 | 1352 | 1931 |  |  | 300 | 776 | 1043 | -
|  | E: 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  | 1600 | 886 | 1192 | 1546 | 2206 |  |  | 300 | 886 | 1192 | -
[20 empty] | 1800 | 997 | 1341 | 1739 | 2482 |  |  | 300 | 997 | 1341 | - | bar: C to D; 81 H to 81 I
POSTUP: |  | 81 H: при ? změnit typ hliníkového radiátoru | [6 empty] | 2000 | 1108 | 1490 | 1932 | 2758 |  |  | 300 | 1108 | 1490 | -
| Vyplnit bílá pole: | 81 H: nebo výšku plechového radiátoru | [6 empty] | 2300 | 1274 | 1714 | 2222 | 3172 |  |  | 300 | 1274 | 1714 | -
a/ | plechový radiátor se označuje v projektech v pořadí typ - výška/délka např. 21-600/1000 | [18 empty] | 2600 | 1440 | 1937 | 2512 | 3585 |  |  | 300 | 1440 | 1937 | -
| přitom v typu označuje 1. číslice počet ohřívaných panelů, 2. číslice pak počet vlnovců mezi panely | [18 empty] | 3000 | 1662 | 2235 | 2898 | 4137 |  |  | 300 | 1662 | 2235 | -
b/ | typ plechového radiátoru je možné určit i změřením jeho hloubky: 66 mm = typ 20 i 21, 100 mm = typ 22, 155 mm = typ 33
c/ | zbývá zadat výšku a délku plechového radiátoru | [18 empty] | výška=400 při 75/65/20
d/ | na závěr zvolit typ hliníkového radiátoru | [18 empty] | délka | 20 | 21 | 22 | 33
Данные для заполнения: |  | 81 G: Расчетные данные: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | Название помещения | 81 G: F; 81 H: теплоотдача алюминиевого радиатора | [6 empty] | 400 | 279 | 375 | 486 | 695 |  |  | 400 | 279 | 375 | 486 | 695 | -
B | Тип панельного радиатора | 81 G: G; 81 H: Тип алюминиевого радиатора | [6 empty] | 500 | 349 | 469 | 608 | 869 |  |  | 400 | 349 | 469 | 608 | 869 | -
C | Высота панельного радиатора | 81 G: H; 81 H: Высота алюминиевого радиатора | [6 empty] | 600 | 419 | 562 | 730 | 1043 |  |  | 400 | 419 | 562 | 730 | 1043 | -
D | Длинна панельного радиатора | 81 G: I; 81 H: Длинна алюминиевого радиатора | [6 empty] | 700 | 489 | 656 | 851 | 1217 |  |  | 400 | 489 | 656 | 851 | 1217 | -
G | Тип алюминиевого радиатора | 81 G: K; 81 H: Количество секций алюминиевого радиатора | [6 empty] | 800 | 558 | 750 | 973 | 1390 |  |  | 400 | 558 | 750 | 973 | 1390 | -
[20 empty] | 900 | 628 | 843 | 1094 | 1564 |  |  | 400 | 628 | 843 | 1094 | 1564 | -
Условия расчета: | [19 empty] | 1000 | 698 | 937 | 1216 | 1738 |  |  | 400 | 698 | 937 | 1216 | 1738 | -
Расчет радиаторав производиться с градиентом температуры 75/65/20 ° C, в соответствии с европейским стандартом EN 442 | [19 empty] | 1100 | 768 | 1031 | 1338 | 1912 |  |  | 400 | 768 | 1031 | 1338 | 1912 | -
[20 empty] | 1200 | 838 | 1124 | 1459 | 2086 |  |  | 400 | 838 | 1124 | 1459 | 2086 | -
[20 empty] | 1600 | 1117 | 1499 | 1946 | 2781 |  |  | 400 | 1117 | 1499 | 1946 | 2781 | -
[20 empty] | 1800 | 1256 | 1687 | 2189 | 3128 |  |  | 400 | 1256 | 1687 | 2189 | 3128 | -
[20 empty] | 2000 | 1396 | 1874 | 2432 | 3476 |  |  | 400 | 1396 | 1874 | 2432 | 3476 | -
[20 empty] | 2300 | 1605 | 2155 | 2797 | 3997 |  |  | 400 | 1605 | 2155 | 2797 | 3997 | -
[20 empty] | 2600 | 1815 | 2436 | 3162 | 4519 |  |  | 400 | 1815 | 2436 | 3162 | 4519 | -
[20 empty] | 3000 | 2094 | 2811 | 3648 | 5214 |  |  | 400 | 2094 | 2811 | 3648 | 5214 | -
výška=500 při 75/65/20
[20 empty] | délka | 20 | 21 | 22 | 33
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 400 | 335 | 447 | 581 | 832 |  |  | 500 | 335 | 447 | -
[20 empty] | 500 | 419 | 559 | 726 | 1040 |  |  | 500 | 419 | 559 | -
[20 empty] | 600 | 503 | 670 | 871 | 1247 |  |  | 500 | 503 | 670 | -
[20 empty] | 700 | 587 | 782 | 1016 | 1455 |  |  | 500 | 587 | 782 | -
[20 empty] | 800 | 670 | 894 | 1162 | 1663 |  |  | 500 | 670 | 894 | -
[20 empty] | 900 | 754 | 1005 | 1307 | 1871 |  |  | 500 | 754 | 1005 | -
[20 empty] | 1000 | 838 | 1117 | 1452 | 2079 |  |  | 500 | 838 | 1117 | -
[20 empty] | 1100 | 922 | 1229 | 1597 | 2287 |  |  | 500 | 922 | 1229 | -
[20 empty] | 1200 | 1006 | 1340 | 1742 | 2495 |  |  | 500 | 1006 | 1340 | -
[20 empty] | 1400 | 1173 | 1564 | 2033 | 2911 |  |  | 500 | 1173 | 1564 | -
[20 empty] | 1600 | 1341 | 1787 | 2323 | 3326 |  |  | 500 | 1341 | 1787 | -
[20 empty] | 1800 | 1508 | 2011 | 2614 | 3742 |  |  | 500 | 1508 | 2011 | -
[20 empty] | 2000 | 1676 | 2234 | 2904 | 4158 |  |  | 500 | 1676 | 2234 | -
[20 empty] | 2300 | 1927 | 2569 | 3340 | 4782 |  |  | 500 | 1927 | 2569 | -
[20 empty] | 2600 | 2179 | 2904 | 3775 | 5405 |  |  | 500 | 2179 | 2904 | -
[20 empty] | 3000 | 2514 | 3351 | 4356 | 6237 |  |  | 500 | 2514 | 3351 | -
výška=600 při 75/65/20
[20 empty] | délka | 20 | 21 | 22 | 33
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 400 | 391 | 515 | 672 | 962 |  |  | 600 | 391 | 515 | -
[20 empty] | 500 | 489 | 644 | 840 | 1203 |  |  | 600 | 489 | 644 | -
[20 empty] | 600 | 587 | 773 | 1007 | 1444 |  |  | 600 | 587 | 773 | -
[20 empty] | 700 | 685 | 902 | 1175 | 1684 |  |  | 600 | 685 | 902 | -
[20 empty] | 800 | 782 | 1030 | 1343 | 1925 |  |  | 600 | 782 | 1030 | -
[20 empty] | 900 | 880 | 1159 | 1511 | 2165 |  |  | 600 | 880 | 1159 | -
[20 empty] | 1000 | 978 | 1288 | 1679 | 2406 |  |  | 600 | 978 | 1288 | -
[20 empty] | 1100 | 1076 | 1417 | 1847 | 2647 |  |  | 600 | 1076 | 1417 | -
[20 empty] | 1200 | 1174 | 1546 | 2015 | 2887 |  |  | 600 | 1174 | 1546 | -
[20 empty] | 1400 | 1369 | 1803 | 2351 | 3368 |  |  | 600 | 1369 | 1803 | -
[20 empty] | 1600 | 1565 | 2061 | 2686 | 3850 |  |  | 600 | 1565 | 2061 | -
[20 empty] | 1800 | 1760 | 2318 | 3022 | 4331 |  |  | 600 | 1760 | 2318 | -
[20 empty] | 2000 | 1956 | 2576 | 3358 | 4812 |  |  | 600 | 1956 | 2576 | -
[20 empty] | 2300 | 2249 | 2962 | 3862 | 5534 |  |  | 600 | 2249 | 2962 | -
[20 empty] | 2600 | 2543 | 3349 | 4365 | 6256 |  |  | 600 | 2543 | 3349 | -
[20 empty] | 3000 | 2934 | 3864 | 5037 | 7218 |  |  | 600 | 2934 | 3864 | -
výška=900 při 75/65/20
[20 empty] | délka | 20 | 21 | 22 | 33
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 400 | 559 | 702 | 925 | 1331 |  |  | 900 | 559 | 702 | -
[20 empty] | 500 | 699 | 877 | 1157 | 1664 |  |  | 900 | 699 | 877 | -
[20 empty] | 600 | 839 | 1052 | 1388 | 1997 |  |  | 900 | 839 | 1052 | -
[20 empty] | 700 | 979 | 1228 | 1619 | 2330 |  |  | 900 | 979 | 1228 | -
[20 empty] | 800 | 1118 | 1403 | 1850 | 2662 |  |  | 900 | 1118 | 1403 | -
[20 empty] | 900 | 1258 | 1579 | 2082 | 2995 |  |  | 900 | 1258 | 1579 | -
[20 empty] | 1000 | 1398 | 1754 | 2313 | 3328 |  |  | 900 | 1398 | 1754 | -
[20 empty] | 1100 | 1538 | 1929 | 2544 | 3661 |  |  | 900 | 1538 | 1929 | -
[20 empty] | 1200 | 1678 | 2105 | 2776 | 3994 |  |  | 900 | 1678 | 2105 | -
[20 empty] | 1400 | 1957 | 2456 | 3238 | 4659 |  |  | 900 | 1957 | 2456 | -
[20 empty] | 1600 | 2237 | 2806 | 3701 | 5325 |  |  | 900 | 2237 | 2806 | -
[20 empty] | 1800 | 2516 | 3157 | 4163 | 5990 |  |  | 900 | 2516 | 3157 | -
[20 empty] | 2000 | 2796 | 3508 | 4626 | 6656 |  |  | 900 | 2796 | 3508 | -
[20 empty] | 2300 | 3215 | 4034 | 5320 | 7654 |  |  | 900 | 3215 | 4034 | -
[20 empty] | 2600 | 3635 | 4560 | 6014 | 8653 |  |  | 900 | 3635 | 4560 | -
[20 empty] | 3000 | 4194 | 5262 | 6939 | 9984 |  |  | 900 | 4194 | 5262 | -
[27 empty] | 300 | 386
[27 empty] | 300 | 483
[27 empty] | 300 | 580
[27 empty] | 300 | 676
[27 empty] | 300 | 773
[27 empty] | 300 | 869
[27 empty] | 300 | 966
[27 empty] | 300 | 1063
[27 empty] | 300 | 1159
[27 empty] | 300 | 1352
[27 empty] | 300 | 1546
[27 empty] | 300 | 1739
[27 empty] | 300 | 1932
[27 empty] | 300 | 2222
[27 empty] | 300 | 2512
[27 empty] | 300 | 2898
[27 empty] | 400 | 486
[27 empty] | 400 | 608
[27 empty] | 400 | 730
[27 empty] | 400 | 851
[27 empty] | 400 | 973
[27 empty] | 400 | 1094
[27 empty] | 400 | 1216
[27 empty] | 400 | 1338
[27 empty] | 400 | 1459
[27 empty] | 400 | 1702
[27 empty] | 400 | 1946
[27 empty] | 400 | 2189
[27 empty] | 400 | 2432
[27 empty] | 400 | 2797
[27 empty] | 400 | 3162
[27 empty] | 400 | 3648
[27 empty] | 500 | 581
[27 empty] | 500 | 726
[27 empty] | 500 | 871
[27 empty] | 500 | 1016
[27 empty] | 500 | 1162
[27 empty] | 500 | 1307
[27 empty] | 500 | 1452
[27 empty] | 500 | 1597
[27 empty] | 500 | 1742
[27 empty] | 500 | 2033
[27 empty] | 500 | 2323
[27 empty] | 500 | 2614
[27 empty] | 500 | 2904
[27 empty] | 500 | 3340
[27 empty] | 500 | 3775
[27 empty] | 500 | 4356
[27 empty] | 600 | 672
[27 empty] | 600 | 840
[27 empty] | 600 | 1007
[27 empty] | 600 | 1175
[27 empty] | 600 | 1343
[27 empty] | 600 | 1511
[27 empty] | 600 | 1679
[27 empty] | 600 | 1847
[27 empty] | 600 | 2015
[27 empty] | 600 | 2351
[27 empty] | 600 | 2686
[27 empty] | 600 | 3022
[27 empty] | 600 | 3358
[27 empty] | 600 | 3862
[27 empty] | 600 | 4365
[27 empty] | 600 | 5037
[27 empty] | 900 | 925
[27 empty] | 900 | 1157
[27 empty] | 900 | 1388
[27 empty] | 900 | 1619
[27 empty] | 900 | 1850
[27 empty] | 900 | 2082
[27 empty] | 900 | 2313
[27 empty] | 900 | 2544
[27 empty] | 900 | 2776
[27 empty] | 900 | 3238
[27 empty] | 900 | 3701
[27 empty] | 900 | 4163
[27 empty] | 900 | 4626
[27 empty] | 900 | 5320
[27 empty] | 900 | 6014
[27 empty] | 900 | 6939
[27 empty] | 300 | 552
[27 empty] | 300 | 690
[27 empty] | 300 | 827
[27 empty] | 300 | 965
[27 empty] | 300 | 1103
[27 empty] | 300 | 1241
[27 empty] | 300 | 1379
[27 empty] | 300 | 1517
[27 empty] | 300 | 1655
[27 empty] | 300 | 1931
[27 empty] | 300 | 2206
[27 empty] | 300 | 2482
[27 empty] | 300 | 2758
[27 empty] | 300 | 3172
[27 empty] | 300 | 3585
[27 empty] | 300 | 4137
[27 empty] | 400 | 695
[27 empty] | 400 | 869
[27 empty] | 400 | 1043
[27 empty] | 400 | 1217
[27 empty] | 400 | 1390
[27 empty] | 400 | 1564
[27 empty] | 400 | 1738
[27 empty] | 400 | 1912
[27 empty] | 400 | 2086
[27 empty] | 400 | 2433
[27 empty] | 400 | 2781
[27 empty] | 400 | 3128
[27 empty] | 400 | 3476
[27 empty] | 400 | 3997
[27 empty] | 400 | 4519
[27 empty] | 400 | 5214
[27 empty] | 500 | 832
[27 empty] | 500 | 1040
[27 empty] | 500 | 1247
[27 empty] | 500 | 1455
[27 empty] | 500 | 1663
[27 empty] | 500 | 1871
[27 empty] | 500 | 2079
[27 empty] | 500 | 2287
[27 empty] | 500 | 2495
[27 empty] | 500 | 2911
[27 empty] | 500 | 3326
[27 empty] | 500 | 3742
[27 empty] | 500 | 4158
[27 empty] | 500 | 4782
[27 empty] | 500 | 5405
[27 empty] | 500 | 6237
[27 empty] | 600 | 962
[27 empty] | 600 | 1203
[27 empty] | 600 | 1444
[27 empty] | 600 | 1684
[27 empty] | 600 | 1925
[27 empty] | 600 | 2165
[27 empty] | 600 | 2406
[27 empty] | 600 | 2647
[27 empty] | 600 | 2887
[27 empty] | 600 | 3368
[27 empty] | 600 | 3850
[27 empty] | 600 | 4331
[27 empty] | 600 | 4812
[27 empty] | 600 | 5534
[27 empty] | 600 | 6256
[27 empty] | 600 | 7218
[27 empty] | 900 | 1331
[27 empty] | 900 | 1664
[27 empty] | 900 | 1997
[27 empty] | 900 | 2330
[27 empty] | 900 | 2662
[27 empty] | 900 | 2995
[27 empty] | 900 | 3328
[27 empty] | 900 | 3661
[27 empty] | 900 | 3994
[27 empty] | 900 | 4659
[27 empty] | 900 | 5325
[27 empty] | 900 | 5990
[27 empty] | 900 | 6656
[27 empty] | 900 | 7654
[27 empty] | 900 | 8653
[27 empty] | 900 | 9984